## Potencias
CURVA DE POTENCIA
m/s | I-250 | I-600 | I-1000 | I-1500 | I-3000
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 20 | 45 | 80 | 250 | 510
6 | 55 | 135 | 220 | 550 | 1050
8 | 140 | 340 | 560 | 980 | 1925
10 | 215 | 510 | 860 | 1300 | 2500
12 | 250 | 600 | 1000 | 1550 | 3075
14 | 265 | 630 | 1050 | 1775 | 3500
16 | 200 | 515 | 860 | 1530 | 3050
18 | 210 | 527 | 880 | 1600 | 3150
20 | 220 | 535 | 900 | 1650 | 3200
PRODUCCION MEDIA MENSUAL
m/s | I-250 | I-600 | I-1000 | I-1500 | I-3000 | Corrección
4 | 22 | 49 | 87 | 274 | 808 | 1.5
5 | 35 | 83 | 139 | 371 | 723 | 1.27
6 | 47 | 114 | 186 | 466 | 889 | 1.16
7 | 79 | 192 | 316 | 620 | 1205 | 1.11
8 | 107 | 261 | 429 | 996 | 1916 | 1.05

## Calculos
CALCULOS INSTALACION ENERGÍA RENOVABLE | [9 empty] | CALCULOS INSTALACION ENERGÍA RENOVABLE / Hora
CONSUMOS | [6 empty] | Repartición en horas |  |  | CONSUMOS base para los calculos y con radicion solar la mas alta posible
|  | watt |  |  |  |  | 7 | 9 | 8 | Tomando en cuenta: | 7 | horas funcionando durante el periodo con sol. No funciona de noche (no se requiere)
| Cantidad | Potencia | Horas |  | Consumo díario |  | durante el día | durante la noche |  |  | Cantidad | Potencia wattios | minutos / hora |  | Consumo horario (maxi)
Alumbrado |  |  |  |  | 0 | Wh/día |  |  |  | Alumbrado |  |  |  |  | 0 | Wh/hora
Alumbrado exterior |  |  |  |  | 0 | Wh/día |  |  |  | Alumbrado exterior |  |  |  |  | 0 | Wh/hora
Televisor |  |  |  |  | 0 | Wh/día |  |  |  | Televisor |  |  |  |  | 0 | Wh/hora
Video |  |  |  |  | 0 | Wh/día |  |  |  | Video |  |  |  |  | 0 | Wh/hora
Computador | 1 | 300 | 16 |  | 4800 | Wh/día | 2100 | 2700 | 0 | Computador | 1 | 300 | 60 |  | 300 | Wh/hora
Nevera |  |  |  | Clase B | 0 | Wh/día |  |  |  | Nevera |  |  |  | Clase B | 0 | Wh/hora
Lavadora |  |  |  | Clase B | 0 | Wh/día |  |  |  | Lavadora |  |  |  | Clase B | 0 | Wh/hora
Bombas de agua | 4 | 1350 | 1.05 |  | 5670 | Wh/día | 5670 | 0 | 0 | Bombas de agua | 4 | 1350 | 9 |  | 810 | Wh/hora
Sensores + tarjetas | 1 | 200 | 7 |  | 1400 | Wh/día | 1400 | 0 | 0 | Sensores + tarjetas | 1 | 200 | 60 |  | 200 | Wh/hora
[5 empty] | 0 | Wh/día | [8 empty] | 0 | Wh/hora
[5 empty] | 0 | Wh/día | [8 empty] | 0 | Wh/hora
Otros pequeños consumos |  |  |  |  | 0 | Wh/día |  |  |  | Otros pequeños consumos |  |  |  |  | 0 | Wh/hora
SUMA CONSUMOS |  |  | 9.0611 |  | 11870 | Wh/día | 9170 | 2700 | 0 | SUMA CONSUMOS |  | 1850 | 42.4865 |  | 1310 | Wh/hora
|  |  | Promedio | [9 empty] | Promedio
BATERIAS
valores teoricas
Tensión de batería: |  | 24 | voltios |  |  |  | 24 | 24
Días de autonomía: |  | 0.5 | días | Se puso 0,5 dias, el valor max teorico es: 0,23 |  |  | 0.042063 | 0.22746
Capacidad batería |  | 64.6875 | Ah C100 |  |  |  | 18.4821 | 29.4282
CONVERTIDOR
Voltaje de entrada: |  | 24 | voltios |  | Cargador: | Si
Voltaje de salida: |  | 220 | voltios |  | Trifásico: | No
Fecuencia: |  | 60 | Hz. |  | Senoidal | Si
Máxima potencia simultanea: |  | 1854 | W pico |  | Inversor
1850
PRODUCCION | [9 empty] | PRODUCCION
| Cantidad | Potencia | Isolación | [7 empty] | Cantidad | Potencia | Isolación
Paneles solares | 4 | 50 | 7 |  | 1400 | Wh/día |  |  |  | Paneles solares | 4 | 50 | 7 |  | 1400 | Wh/hora
Regulador solar |  |  | Confirmar | [6 empty] | Regulador solar
| Velocidad Media |  | Potencia | Cantidad | [6 empty] | Velocidad Media |  | Potencia | Cantidad
Aerogenerador | 5 |  | 250 | 0 | 0 | Wh/día |  |  |  | Aerogenerador | 5 |  | 250 | 0 | 0 | Wh/hora
|  | SUMA PRODUCCION |  |  | 1400 | Wh/día | [5 empty] | SUMA PRODUCCION |  |  | 1400 | Wh/hora
PANELES SOLARES
KW de Energía Requeridos |  |  |  |  | 1310
Maxima irradiación |  |  |  |  | 1000 | W/m2/hr
Rendimiento Paneles Solares |  |  |  |  | 15%
Superficie Paneles Solares Requeridos |  |  |  |  | 8.7333 | m2
Note on B11: Aquí se indican todos los consumos que van a existir.
Note on G19: Calculo aprox. Clases: A = 10 horas B = 12 horas C = 14 horas D = 16 horas E = 18 horas F = 20 horas
Note on D13: Indicar el número de unidades de cada equipo
Note on E13: Indicar la potencia de cada consumo
Note on F13: Indicar las horas que funciona cada equipo.
Note on B28: Aquí se calcula la capacidad de la batería, solo hay que indicar la autonomía en días que queremos tener.
Note on B34: Aquí elegimos el convertidor a instalar en función de las necesidades.
Note on E37: Indicar el voltaje necesario.
Note on E38: Indicar la Frecuencia necesaria
Note on I36: Indicar si necesitamos cargador o no.
Note on I37: Indicar si hay algún consumo trifásico
Note on I38: Indicar la onda del convertidor elegido en la siguiente casilla
Note on I39: Indicar el modelo de inversor elegido
Note on B41: Aquí calculamos los elementos necesarios para producir la energía necesaria para cubrir las necesidades antes descritas
Note on D44: Indicar el número de paneles a instalar
Note on E44: Indicar la potencia de los paneles a instalar
Note on F44: Indicar la isolación media del lugar de instalación PhM: poner el valor coreespondiente a la radiación maxi = dia son mucho sol, sin nubes, al medio dia. Valor que corresponde a uso maximun de las bombas
Note on C47: Indicar el modelo elegido de aerogenerador
Note on D47: Indicar la velocidad media del lugar de instalación.
Note on F47: Indicar la potencia producida, según la curva de potencia.
Note on H26: Total consumos diarios
Note on H49: Total producción diaria: Debe de ser ligeramente superior al total de consumos diarios.
Note on E30: El volaje se calcula automáticamente en función del consumo. 12v. Para - 4500 W 24v. Para + 4500 W
Note on B25: Pequeños electrodomésticos: Batidora, maquinilla de afeitar, cargadores, radio, teléfono, reloj despertador ... Osicla entre 750 y 1500 W.
Note on N11: Aquí se indican todos los consumos que van a existir.
Note on P13: Indicar el número de unidades de cada equipo
Note on Q13: Indicar la potencia de cada consumo
Note on R13: Indicar las horas que funciona cada equipo.
Note on S19: Calculo aprox. Clases: A = 10 horas B = 12 horas C = 14 horas D = 16 horas E = 18 horas F = 20 horas
Note on R21: PhMandar: solamente de dia y proporcional al sol. Maxi 1 minuto prentido y 6 minutos parado a sol maximo. Si el la radiación solar no es maximal, la bombas se quedan paradas más tiempo. So 4 bombas. O sea a sol maximo cada una funciona durante 9 minutos / hora x 4 bombas = 36 minutos / hora a 1350 wattios
Note on N25: Pequeños electrodomésticos: Batidora, maquinilla de afeitar, cargadores, radio, teléfono, reloj despertador ... Osicla entre 750 y 1500 W.
Note on T26: Total consumos diarios
Note on E39: Aquí nos da la potencia máxima que podemos consumir si conectamos todos los consumos simultaneamente.
Note on N41: Aquí calculamos los elementos necesarios para producir la energía necesaria para cubrir las necesidades antes descritas
Note on P44: Indicar el número de paneles a instalar
Note on Q44: Indicar la potencia de los paneles a instalar
Note on R44: Indicar la isolación media del lugar de instalación
Note on O47: Indicar el modelo elegido de aerogenerador
Note on P47: Indicar la velocidad media del lugar de instalación.
Note on R47: Indicar la potencia producida, según la curva de potencia.
Note on T49: Total producción diaria: Debe de ser ligeramente superior al total de consumos diarios.
Note on B52: Aquí calculamos los elementos necesarios para producir la energía necesaria para cubrir las necesidades antes descritas